贵阳市妇幼保健院

空气源热泵热水系统及变频恒压供水系统维护保养项目

### 第一节 服务要求

一、服务/工程范围

空气源热泵热水系统及变频恒压供水系统维护保养项目

二、服务须满足的规范、标准

须达到国家现行规范及验收合格标准，如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行，并符合采购文件和采购人要求。

### 第二节 供应商资格条件

一、本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合中华人民共和国政府采购法二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：投标供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

- 具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

- 本项目所需特殊行业资质或要求：※供应商必须持有空气源热泵原设备厂家开据的正规授权书，更换配件必须采用原厂配件更换。

- （三）本项目  不接受  联合体投标

## 第三节 采购清单、技术参数及商务要求

| 序号 | 型号规格 | 维护保养项目 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儿科保健康复大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBR-60F |  | - 每台机组清洗蒸发器，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 8 |  | 根据贵州气候特点，根据热泵实际运行情况，供应商必须有原厂专用仪器，每季度进入主板程序，优化调整热泵运行参数，消除故障代码，使设备的运行在最佳状态。 |  |
|  |  | 2、每台机组交换器清洗1-2次水垢，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 3、更换每台机组的循环泵轴承及机封 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、更换每台机组的循环泵加润滑油 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 5、检查水泵线圈，系统过滤器、机组进风过滤网；检查高压、低压保护开关 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 6、检查电控系统及机组水温探头除垢 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 7、补充冷媒加注润滑油 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 8、检查风扇电机及叶片、检查压缩机运行情况 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 9、变频恒压供水系统水泵、变频器维护 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 10、50立方水箱清洗水垢 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 第二住院大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBR-30F |  | 1、每台机组清洗蒸发器，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 8 |  | 根据贵州气候特点，根据热泵实际运行情况，供应商必须有原厂专用仪器，每季度进入主板程序，优化调整热泵运行参数，消除故障代码，使设备的运行在最佳状态。 |  |
|  |  | 2、每台机组交换器清洗1-2次水垢，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 3、更换每台机组的循环泵轴承及机封 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、更换每台机组的循环泵加润滑油 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 5、检查水泵线圈，系统过滤器、机组进风过滤网；检查高压、低压保护开关 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 6、检查电控系统及清洗机组水温探头除垢 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 7、补充冷媒加注润滑油 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 8、检查风扇电机及叶片、检查压缩机运行情况 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 9、变频恒压供水系统水泵、变频器维护 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 10、100立方水箱清洗水垢 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 三 | 行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBR-30F |  |  | - 1、每台机组清洗蒸发器，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 4 |  | 根据贵州气候特点，根据热泵实际运行情况，供应商必须有原厂专用仪器，每季度进入主板程序，优化调整热泵运行参数，消除故障代码，使设备的运行在最佳状态。 |
|  |  |  | 2、每台机组交换器清洗1-2次水垢，采用专业清洗剂 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、更换每台机组的循环泵轴承及机封 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、更换每台机组的循环泵加润滑油 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、检查水泵线圈，系统过滤器、机组进风过滤网；检查高压、低压保护开关 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、检查电控系统及机组水温探头除垢 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 7、补充冷媒加注润滑油 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 8、检查风扇电机及叶片、检查压缩机运行情况 |  | 台 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 9、变频恒压供水系统水泵、变频器维护 |  | 台 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 10、50立方水箱清洗水垢 |  | 个 |  | 1 |  |  |