## Sheet1
项目名称：贵阳市妇幼保健院冬春火灾防控督导隐患问题整改
问题清单：我院冬春火灾防控督导隐患问题共有6条； 1、第一住院楼地下一层餐厅内的厨房与其他区域采用了C类防火窗，未采取防护冷却系统对其进行隔热性保护。 2、第一住院楼配电室与控制间处防火隔墙上的防火门、窗等级不符合要求。 3、分子筛制氧机组制氧站氧气汇流排间与机器间之间的联络门未采用甲级防火门。 4、分子筛制氧机组制氧站氧气储罐与机器间未进行防火分隔。 5、第一门诊楼消防车登高操作场地未实行划线标识管理。 6、第二住院楼五层西药库房与库房办公室防火分隔不符合要求。
施工地点：第一住院楼、第二住院楼、第一门诊室外平台、制氧中心
整改要求如下：
项目设备名称 | 项目要求
钢制防火门 | 1、名称：带玻璃甲级钢制防火门； 2、等级：甲级； 3、门框扇材质：带玻璃； 4、其他：防火门框灌浆、墙面修复。 5、数量：更换5樘新增1樘
水喷淋钢管 | 1、安装部位：厨房防火玻璃保护； 2、材质规格：DN25。
水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：厨房防火玻璃保护； 2、材质、型号、规格：ND15/侧喷。
管道支架 | 1、材质：型钢支架； 2、管道形式：喷淋管道支架。
金属防火窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：甲级防火窗安装； 2、框、扇材质：防火玻璃； 3、其他：防火窗灌浆。
砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土块； 2、砂浆强度等级：C15。
圈梁 | 1、名称：门圈梁； 2、混凝土强度等级：C15
墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：毛墙； 2、底层厚度、砂浆配合比：18+2㎜
消防登高操作面标志线 | 网格热熔标线67.85㎡
备注：1、质保期承诺书 2、按照消防规范进行施工 3、具备消防维保资质 4、避开工作高峰期在周末和夜间施工 5、产品质检报告 6、施工工期两周